## Slide 1: Belimo Education VAV del 2
Ulf Björkland
Zaki Abdo

## Slide 2: Agenda
Repetition från del 1
Applikationer Compact/ Universal
Konfigurera med Belimo Assistant och ZTH

## Slide 3: Syfte
Fördjupad förståelse för typiska VAV-termer
Installation av VAV-ställdon
Konfiguration av VAV-ställdon

## Slide 4: Defintion VAV - Variable Air Volume
VAV säkerställer en behovsbaserad och tryckoberoende tillförsel av den önskade luftmängden.
Börvärdet anges via rumstemperatur, CO2 eller VOC.
VAV stödjer energieffektiva och bulleroptimerade rumslösningar.
GLT/Room controller
Guide signal
ABL-Box
23.2 °C
Volume requirement 45%
496 m3/h
Damper position 69%
[DCV Demand Signal]

## Slide 5: Belimo VAV
  CMV
  VAV Compact
  NMV-D3-MP/ -MOD/ -RE
  VAV Universal
  VRU-D3-BAC

## Slide 6: Belimo VAV
VAV Compact:
      NMV-D3-MP/ -MOD/ -RE
VAV Universal:
      VRU-D3-BAC

## Slide 7: Begrepp inom VAV
Vnom = nominellt flöde
Vmax = maximalt flöde
Vmin = minimalt flöde
∆p@ Vnom = trycket över Vnom

## Slide 8: Användningsområden
Applikation: klimatkontroll i zoner, rum och lägenheter
Styrning: variabel och konstant luftvolym
Varianter: roterande och linjära ställdon
Tools: PC Tool, ZTH och NFC via Belimo Assistant App
VAV applikationer
Kanal- och rumstryck
Δp mätning: flödes- och membrangivare
Varianter ställdon: standard, snabbgående, med säkerhetsfunktion
Tools: PC-Tool, Belimo Assistant App (NFC)

## Slide 9: VAV-Compact systemlösningar
Specifikationer / Egenskaper
  Kompakt systemlösning med sensor, styrenhet och ställdon
  Hantering på plats med with ZTH EU eller Belimo Assistant App
  Idrifttagning med PC-Tool eller Belimo Assistant App, inklusive “trendfunktion”
  Kontroll 0…10 V / 2…10 V
  Integration i BACnet, Modbus, KNX eller MP-Bus networks
Applikationer / Storlek
VAV roterande ställdon:
  LMV (5 Nm)
  NMV (10 Nm)
  SMV (20 Nm)
  VAV linjära ställdon:
  LHV (150 N)

## Slide 10: VAV-Universal ställdon
Applikationer / Typer
Ställdon för användning med VRU-styrenheter.
  LM/NM/SM24A-VST (5...20 Nm)
  LMQ/NMQ24A-VST (snabbgående ställdon 4/8 Nm)
  LF/NF/SF24A-VST (med säkerhetsfunk. 4/10/20 Nm)
  NKQ24A-VST (med säkerhetsfunktion 6 Nm)
Specifikationer / Egenskaper
  Plug and play ställdon
  Digital kontroll med statusinformation (frånkoppling, körtid, driftstid, fel)
  Gångtid: standard 120 s snabbgående: 2.5 / 4 s

## Slide 11
Energi-
effektivisering
Notes: Effekten ökar i kubik med luftflödet

## Slide 12
Elkostnader fläktdrift:
Exempel :10 h drift 5 dagar per vecka
10000m3/h tryckhöjning 1000Pa 2000m3/h tryckhöjning 200Pa
Ca 4kW Ca 1kW
220x10x4=8800kWh 220x10x1= 2200 kWh
ca 9000kr/år ca 2200 kr/år

## Slide 13
Uppvärmningskostnader:
Exempel :10 h drift 5 dagar per vecka
10000m3/h = 2777l/s 2000m3/h =555 l/s
1,2x2,77x(20-7)=43 kW/h 1,2x0,555x(20-7)=8,6 kW/h
10h drift 22dgr 10h drift 22dgr
220x10x43= 94600kWh =ca95000kr 220x10x8,6=18920kWh =ca19000kr
med återvinning ca 40.000-50.000kr/år med återvinning ca 8.500kr/år

## Slide 14: Hands-on Konfigurera VAV-ställdon

## Slide 15: Konfiguration via Belimo Assistant app
Expert mode
Release code

## Slide 16: Konfiguration via ZTH EU
Expert mode
Advanced mode
OEM-kod
Retrofit-kod

## Slide 17: Vanliga frågor
Kan man köpa ett VAV ställdon direkt av er?
    Säljs enbart till OEM. Undantag **–RE
Hur ställer man in Vmax och Vmin ?
    Serviceverktyget ZTH EU
    PC-Tool
    NFC (om möjligt)

## Slide 18: Vanliga frågor
Varför står Vnom och ∆p på 0 ?
    Ställdonet är fabriksinställt och behöver konfigureras
        (Kräver behörighet - OEM kod; Contracting-kod)
Ställdonet stänger spjället helt istället för att jobba mellan Vmax och Vmin, vad är felet?
    Mät spänningen (0-10V, 2-10V)
    Är ställdonet inställt på forserat läge?

## Slide 19
Frågor?