## Slide 1: Givare – nivå S1 och S2

## Slide 2: Givare S1 och S2
Passiva
Kanalgivare
Rörgivare
Aktiva
Pt1000
Utomhusgivare
Energimätare
Rumsgivare
Flödesgivare
Ni1000
NTC
Notes: I den här genomgången benar vi ut många begrepp vi får höra av kunderna. Målet med den här utbildningen är att vi ska prata om vad är aktiva, passiva nickel 1000

## Slide 3: Belimos givare
Temperatur
Luftfuktighet
Luftkvalitet
Tryck
TEM
Flödesmätning
Rumsgivare
Notes: Detta är vad Belimo säljer. Luftkvalitet Co2 TEM = Termisk energimätare

## Slide 4: Givare S1 och S2
Vad är en givare?
  En anordning som omvandlar fysikalisk storhet till en elektrisk signal
  Mekaniska storheter
  Temperatur (enhet:
  Fuktighet (enhet: %)
  Flöde (enhet: l/s)
  Tryck / differenstryck (pa)
  CO2 (enhet: ppm)
  VOC, organiska föreningar
    (enhet: ppm)
  Elektriska storheter
  Spänning (ex. 0 – 10V)
  Ström (ex. 4-20mA)
  Resistans (ohm)
Notes: Temperatur omvandlaas till 0-10V, el 4-20mA

## Slide 5: Givare S1 och S2
Passiva givare
Genererar egen utsignal utan behov av en extern energikälla.
Utsignal i ohm: Pt-, Ni-, NTC100, 500, 1000 etc.
Produktex: 01CT-1..
Aktiva givare
En aktiv givare kräver en extern energikälla för att generera en utsignal.
Utsignal i spänning eller ström: 0 – 10V, 4 – 20 mA
Produktex: 22DT-12…
Notes: Passiva är alltid motstånd i ohm. Aktiva är 0-10v 4-20mA

## Slide 6: Givare S1 och S2
PTC
PTC = positive temperature coefficient
Ex. Pt100, Pt1000, Ni1000
Material: Platina eller Nickel
Fördelar: hög noggrannhet, tål höga temperature och lång livstid
Max temp. 500°C
NTC
NTC = negative temperature coefficient
Ex. NTC1.8k, NTC10kCarel
Fördelar: lägre pris och acceptabel noggrannhet upp till en viss temperatur.
Max temp. 150°C
Notes: Dessa är passiva. Possitiva är att motståndet ökar med ökad temp. Negativa ökar med minskad temp. Possitiv anger motståndet vi 0°C och Negativ vid 25°C

## Slide 7: Givare S1 och S2
Utgående styrsignaler i ohm (Ω)
Notes: När använder man den ena NTC är vanligare vid kyla pga finare gradering och längre temperatuspann Gå till hemsidan för att visa hur man navigerar

## Slide 8
Frågor?

## Slide 9: Givare S1 och S2
Hands-on workshop fram till 16.30