## Slide 1: Givare – nivå S1 och S2

## Slide 2: Givare S1 och S2
Passiva
Kanalgivare
Rörgivare
Aktiva
Pt1000
Utomhusgivare
Energimätare
Rumsgivare
Flödesgivare
Ni1000
NTC

## Slide 3: Belimos givare
Temperatur
Luftfuktighet
Air quality
Pressure
TEM
Flow rate
Room

## Slide 4: Givare S1 och S2
Vad är en givare?
  En anordning som omvandlar fysikalisk storhet till en elektrisk signal
  Mekaniska storheter
  Temperatur (enhet:
  Fuktighet (enhet: %)
  Flöde (enhet: l/s)
  Tryck / differenstryck (pa)
  CO2 (enhet: ppm)
  VOC, organiska föreningar
    (enhet: ppm)
  Elektriska storheter
  Spänning (ex. 0 – 10V)
  Ström (ex. 4-20mA)
  Resistans (ohm)

## Slide 5: Givare S1 och S2
Passiva givare
Genererar egen utsignal utan behov av en extern energikälla.
Utsignal i ohm: Pt-, Ni-, NTC100, 500, 1000 etc.
Produktex: 01CT-1..
Aktiva givare
En aktiv givare kräver en extern energikälla för att generera en utsignal.
Utsignal i spänning eller ström: 0 – 10V, 4 – 20 mA
Produktex: 22DT-12…

## Slide 6: Givare S1 och S2
PTC
PTC = positive temperature coefficient
Ex. Pt100, Pt1000, Ni1000
Material: Platina eller Nickel
Fördelar: hög noggrannhet, tål höga temperature och lång livstid
Max temp. 500°C
NTC
NTC = negative temperature coefficient
Ex. NTC1.8k, NTC10kCarel
Fördelar: lägre pris och acceptabel noggrannhet upp till en viss temperatur.
Max temp. 150°C

## Slide 7: Givare S1 och S2
Utgående styrsignaler i ohm (Ω)

## Slide 8: Video: fördelarna med Belimos givare

## Slide 9: Givare S1 och S2
Nyheter
Läckagegivare
Detektering av vätskeläckage
22HL-10
Differenstryckgivare
Aktiv differenstryckgivare vatten
22PDP-18x

## Slide 10
Frågor?

## Slide 11: Givare S1 och S2
Hands-on workshop fram till 16.30